# 안전 점검 결과서

| 점검일 | 2026년 5월 9일 |
| --- | --- |
| 점검자 | 안전관리팀 최안전 대리 |
| 점검구역 | C동 2층 CVD공정 구역 |
| 동행자 | CVD공정팀 김정비 주임 |

# 점검 항목별 결과

| No. | 점검항목 | 점검기준 | 결과 | 개선조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 소화기 배치 | 각 구역 5m 이내 배치 | 적합 | - |
| 2 | 비상구 표시 | 형광 표시 선명 | 적합 | - |
| 3 | 전기 배전반 상태 | 문 잠금, 경고표지 부착 | 적합 | - |
| 4 | 가스배관 표지 | 색상 코드 및 방향 표시 | 부적합 | 5/14까지 표지 보완 완료 예정 |
| 5 | 안전화 착용 | 작업자 전원 착용 | 적합 | - |
| 6 | LOTO 키 관리 | 지정함 보관, 열쇠 이중화 | 적합 | - |
| 7 | 케미컬 보관 | 밀폐용기, 라벨 부착 | 적합 | - |
| 8 | 환기 시스템 | 가동 상태, 필터 청결 | 부적합 | 필터 교체 즉시 조치 완료 |
| 9 | 비상정지 버튼 | 각 설비 1개 이상 설치 | 적합 | - |
| 10 | 바닥 안전선 도색 | 황색선 선명, 박리 없음 | 적합 | - |

# 종합 의견

금번 안전점검 결과 총 10개 항목 중 2개 항목에서 부적합 사항이 확인되었습니다. 환기 시스템 필터 교체는 점검 당일 즉시 조치 완료하였으며, 가스배관 표지 보완은 2026년 5월 14일까지 완료 예정으로 담당자 확인을 받았습니다. 2주 후 재점검을 통해 개선 완료 여부를 확인할 예정입니다.